Информация

о результатах контрольного мероприятия

органом государственного контроля (надзора)

На основании          распоряжения руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю от 01.02.2021 № 18.

в  период                 с 08.02.2021 по 26.02.2021

проведена               плановая выездная проверка

в отношении    муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида», г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 53

Лицами, уполномоченными на проведение проверки

Шендрик Константин Леонидович, заместитель главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору майор внутренней службы

Кильдюшев Алексей Сергеевич, государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы

Кожедуб Максим Геннадьевич, государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы

Рудненко Милана Викторовна, государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору лейтенант внутренней службы

Кириськин Денис Андреевич, государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы

Журов Глеб Глебович, государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору младший лейтенант внутренней службы

С привлечением в качестве экспертов:

Токарев Виталий Владимирович, начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю

Кочерга Роман Витальевич, старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю

Мараховский Дмитрий Николаевич, заместитель начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю, майор внутренней службы

Дементьев Илья Леонидович., инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю

Предмет проверки: соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности

В ходе проверки выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- Отсутствует световые оповещатели "Выход" (блок №1 - старшая группа №1, блок №2 - средняя группа №1 в помещениях игровая). Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

- Возле центрального выхода, световые оповещатели "Выход" запитаны от 220В, что не соответствует данному типу СОУЭ и не входит в его состав.	п. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 таблица 1, п. 1 таблица 2 п. 5.3 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 12.2.1, п. 14.4, "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

- В СОУЭ не соблюдены требования по применению текста оповещения СОУЭ: в дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещается только работники учреждения при помощи специального текста, который не должен содержать слова, способных вызвать панику.	ст. 1, ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2, п.1 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности."

- В помещениях категории В 2 (прачечная, гладильная) проходят трубы ХВС ГВС, выполненные из полимерных материалов. Узлы 	пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов произведены без отсечных защитных устройств, а именно: обжимных муфт из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями. ст. 1, ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты. ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.

- В помещениях категории В2 (прачечная, гладильная) имеется пересечения воздуховодами. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций воздуховодами произведены без отсечных защитных устройств, а именно: противопожарных клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие воздуховодов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями. ст. 1, ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты. ГОСТ Р 53301-2013 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость.

- Помещения "Прачечная", "Гладильная" не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа ЕГ45. (имеют окна выходящие в коридор блока №2 и №3 на первом этаже). Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч. 1 ст. 88, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1., п. 5.1.2, п. 5.2.4 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".

- Пищеблок не выделен противопожарными перегородками не ниже 1-го типа EI-45 (имеются окна выходящие в коридор блока №2 и №3 на первом этаже).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

- В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м. от пола и до потолка следует предусматривать сплошную перегородку, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1 п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

- Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из коридора более 15м., без естественного проветривания при пожаре (коридор блока №2 и №3 на первом этаже) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.12, п. 8.5, п. 7.2 в) СП 7.13130.2020 Свод правил. "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".

По результатам проверки подготовлены:

Акт проверки № 18 от 12.02.2021

Предписание  № 18/1/1 от 12.02.2021: